# 湘西自治州人民医院

建筑消防设施维护保养服务项目招标文件

湘西自治州人民医院将对医院消防器材、设备设施维护保养服进行公开招标采购。现邀请在湖南省内工商部门注册登记的，有消防维护保养项目经验的公司前来参加投标。现将有关事项通知如下：

# 一、项目名称

项目名称：建筑消防设备设施维护保养服务采购项目

# 二、项目简要说明

湘西自治州人民医院占地530亩，建筑面积约24万平方米左右(乾州新院区和吉首老院区)，消防设备设施维保服务采购项目详细要求见招标文件的“服务项目内容及具体要求”部分，年度预算 40  万元（年度维保过程中单件维护维修材料费用超过2000元,经招标方确认认可后，由招标方另外支付费用），投标方可自行现场踏勘。

# 三、供应商资格要求及所需提交材料

供应商参加本次采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且具备下列条件：

1.具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或五证合一的营业执照且经营范围内包含消防设施工程设计与施工、消防设施维护保养检测服务；

2.本项目技术负责人应具有一级注册消防工程师，具有2名以上消防设施操作员（中级）资格证书；具有消防技术服务相适应的仪器、设备、设施。

3.符合应急管理部“关于印发《消防技术服务机构从业条件》的通知”文件的内容要求。

4.具有近三年（2017年、2018年、2019年）经会计事务所审计的财务审计报告，财务状况良好，各年均不亏损；（新成立不足三年的企业需提供自成立之日起至2019年的财务审计报告）

5. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、受过行政处罚的当事人名单；对在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,不得参加本次采购活动。

6. 拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标;

7. 投标人必须具有有效消防设施工程设计与施工贰级（含贰级）以上资质及安全生产许可证。

报名时所需提交的材料如下：

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证或五证合一的营业执照副本原件及复印件；消防设施工程设计与施工资质及安全生产许可证原件和复印件。

2.技术负责人一级注册消防工程师证原件及复印件、消防设施操作员（中级）资格证书原件及复印件；

3.近三年（2017年至2019年）经会计事务所审计的不亏损的财务审计报告（新成立不足三年的企业需提供自成立之日起至2019年的财务审计报告）原件及复印件；

4.法定代表人参加报名的，须提供法定代表人身份证明原件、身份证原件及复印件；授权委托人参加报名的，须提供法定代表人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件、被授权人的身份证原件及复印件；

注：本项目不接受联合体投标。

# 四、投标保证金与履约保证金

1.投标人须交纳10000元作为竞标保证金。未中标者，投标保证金在开标时间结束后退还；中标者，投标保证金转变成履约保证金(不计利息)，履约保证金在合同到期后，经甲方请第三方单位检测合格后退还投标人。中标后须交纳中标价的10%作为履约保证金。

2.发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

2.1　投标人在投标截止时间后、投标有效期内撤回其投标的；

2.2　投标人在投标文件中提供虚假材料的；

2.3　投标人有招标文件规定的恶意串通投标情形的；

2.4　中标通知书发出后，除不可抗力外，中标人放弃中标的；

2.5　中标人未在规定期限内及时签订项目合同的或拒绝履行合同义务的；

2.6　将中标项目转让给他人，或者未经同意将中标项目分包给他人的；

2.7　其它违反采购法律法规的有关情况。

# 五、服务内容及具体要求

## （一）服务内容：

消防系统电源、火灾自动报警与消防联动控制系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、安全疏散系统、防火分隔系统、电梯联动、灭火器系统以及其它消防相关的设备设施等。

## （二）具体要求

1.消防系统电源

1.1　检查消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能，发电机自动、手动启动试验，发电机燃料检查。（每月）

1.2　切断双电源供电，检测火灾自动报警系统蓄电池组供电质量。(每双月测试一次)

2.火灾自动报警与消防联动控制系统

2.1　对探测器进行测试，模拟触发探测器报警，观察自动报警系统所报地址是否正确。(每月)

2.3 模拟探测器报警，消防自动报警系统联动该区域声光报警。(每季)

2.4 检测消防广播时，按下着火层广播按键，着火层、上下层应能同时广播，检查广播区域是否正确，测试全负荷广播时的功率、音量、清晰度。(每季)

2.5 检测消控室、消防泵房、配电室、发电机房、电梯机房等重要机房的消防对讲通话质量是否良好。(每季)

2.6 检查火灾自动报警柜显示板、指示灯、控制开关、按键按钮是否完好，报警讯响器是否正常，并全面清洁保养。(每季)

2.7 对备用电源进行1-2次充放电试验；1-3次主和备用电源自动切换试验。(每季)

2.8 检查探测器报警，确认火灾自动报警柜显示的地址码与实际位置是否一致。(每季)

2.9 检查火灾自动报警柜显示是否正常，打印机是否正常。（每月）

2.10 检查火灾自动报警柜线路联接点、联接线的完好。（每月）

2.11　巡检手动报警按钮，检查外罩玻璃是否有破损。（每月）

## 3. 自动喷水灭火系统

3.1 检查消防电源是否可靠。(每月)

3.2 切断稳压泵电源，打开末端试水装置，检查稳压泵自动启动情况。(每月)

3.3 测试末端试水装置消防控制室应能观察到该层水流指示器报警信号。(每月)

3.4 将消防泵打到自动启动位置，开启湿式报警阀试验阀，水泵能正常启动，水力警铃应发出声响。(每月)

3.5 对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。（每季）

3.6　检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。（每季）

3.7　检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。（每季）

3.8　检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患。（每月）

3.9　定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

3.10　定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理。（每季）

3.11　定期对阀门转动部位螺栓加黄油。（每年）

## 4.消火栓系统

4.1.1 检查消防电源是否可靠。(每月)

4.1.2 在系统最高一层消火栓处布置水枪出水，视最高层消火栓压力是否保证：

A.不启动加压设备，直接测试屋顶水箱或气压供水装置所提供的出水压力。(每月)

B.在消火栓箱处启动按钮，测试栓口出水压力。(每月)

C.在消防控制室远距离启动泵，测试消火栓出水压力和消防泵供水压力，并观察信号反馈。(每月)

4.1.3 检查消火栓箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好、水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。(每月)

4.1.4 检查贮水池储、楼顶水箱水量是否满足要求。（每月）

4.1.5 启动各台消火栓泵，试验运行。启动各台喷淋泵，试验运行，检查电流、压力、运行情况。（每月）

4.1.6　检查、清洁消防控制室及水泵房控制柜线路。（每月）

4.1.7　定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。（每季）

4.1.8　检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理。（每季）

4.1.9　对阀门转动部位螺栓加黄油。（每年）

## 5.气体灭火系统

5.1 日常（运行）时的维护、保养

A、保持瓶组清洁、干燥、通风良好；

B、保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘；

C、检查灭火剂瓶组上启动手柄的保险销，及铅封应完整无损；

D、检查系统牌、警示牌，无损、清洁可视。

5.2月季度维护、保养

A、检查启动瓶组压力，压力表示值应在绿区内；

B、逐个对灭火剂瓶组进行检查，瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形（凸瘤等），如有上述问题，应及时更换并释放瓶内气体。

5.3年度维护、保养

A、对灭火设备进行全面检查：瓶组架稳固，各部件连接可靠无松动，并全面做好清洁工作；
    B、对系统进行报警和启动模拟试验，火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明书进行；灭火设备检查电磁驱动装置（脱离被启动瓶组），经自动、手动（包括紧急启动、紧急停止试验），应动作正常；延时时间，现场声光报警等应正常；
    C、检查喷嘴，不应堵塞，并做好清洁工作。

灭火系统应每个季度小检，每年大检，如果药剂泄漏量较大需要重新补药充压。

6、防烟排烟系统

6.1 检查正压风机、排烟风机电源供电情况。(每月)

6.2 在控制室远程和在现场手动启动风机运行，运行时间在5分钟以上，检查风叶有无卡壳等异常声响，检查消防控制到报警主机是否收到反馈信号。(每月)

6.3 自动状态下，模拟探测器报警，检查报警本层、上、下层的排烟风阀能否开启，防排烟风机能否启动运行。火灾自动报警控制器应有动作信号和报警。（每季）

6.4 对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。（每季）

6.5 对楼顶风机机组进行油漆保养一次。(每年)

7、安全疏散系统

7.1检查双电源切换和供电是否可靠。(每季)

7.2检查应急照明和疏散指示装置蓄电池充放电情况。(每季)

7.3检查安全出口、疏散通道、应急照明或疏散指示装置是否处于正常完好状态。（每月）

8、防火分隔系统

8.1 检查卷帘门上下是否灵活、到位，控制按钮盒、控制箱是否完好。（每月）

8.2 检查卷帘门机械迫降和开启是否良好。（每季）

8.3 在卷帘门内外处，模拟感烟探测器报警，卷帘门迫降至离地面1.5米，再模拟感温探测器报警，卷帘门迫降到地面。消防自动报警器应有卷帘门动作信号和报警。（每季）

8.4　检查防火门外面、关闭效果，阀门器的完好情况。（每月）

8.5　定期对防火卷帘进行清洁保养。（每季）

9、电梯的联动检查

1.每年用自动或手动强制电梯停于首层测试。（每季）

2.在消防控制中心强制迫降消防电梯时，电梯应能自动降于首层。（每季）

10、灭火器系统

查看压力值、换药周期 、压力读数在绿格范围内，药剂有无过期，外观无破损 ，是否在位，压力不足的及时更换。(每月)

11、消防事故广播系统

11.1检查功放机工作是否正常。（每月）

11.2 检查麦克风播音是否正常。（每月）

11.3 检查天花板喇叭有无脱落。（每月）

11.4 检查喇叭音量是否正常、清晰。（每季）

11.5 模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。（每季）

## 12、消防对讲电话系统

12.1 检查固定话机是否齐全。（每月）

12.2现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。（每月）

12.3 确保对讲电话通话清晰。（每月）

## 13、其他：

13.1　根据行业和招标方的特殊性，投标方在投标前需对招标方服务范围进行现场勘察，现场勘察后对招标方的建筑消防设备设施相关情况无异议后再进行投标。

13.2　月检：每月定期对本文件第五条（服务内容及具体要求）进行检查，检查时间安排在每月最后一个星期。

13.3　季检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划，时间安排在每季度第三个月的第一个星期。

13.4　年检：每年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每年度最后一个月的第一个星期。

13.5　特殊检查：重大节假日（春节、五一、国庆）前一个星期内，对主要设备巡视一次，发现问题及时处理。

# 六、招标文件的编制

## （一）投标文件的编制要求

投标人应阅读招标文件的要求并按要求编制招标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则可能被拒绝。

## （二）投标文件构成

1、资质、业绩证明文件

1.1招标函（附件一）

1.2.投标人的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或五证合一的营业执照复印件且经营范围内包含消防设施维护、保养服务；

1.3　法人代表证明或法人代表授权委托书（附件二），双方身份证复印件；

1.4　投标人参加本次采购项目活动前3年内在经营活动中没有受到行政处罚的书面声明（附件三）,并附“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有行政处罚记录的截图；

1.5　投标人的消防设施工程设计与施工资质及安全生产许可证；

1.6　投标人认为有必要提供的认证材料、荣誉证书、合同业绩等其它相关材料。

2.技术文件

2.1　根据招标文件第五条（服务内容及具体要求）内容制定详细的消防维护保养方案及计划；

2.2　报价明细表

3.报价要求

3.1　投标方填写的报价必须以人民币报价。

3.2　投标方所报价不得超过预算，超过预算价格的按无效标处理。

3.3　报价应包含服务本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、安装调试费、售后服务、税费及交付使用过程中涉及到的其它一切费用。

4.招标文件格式

投标人制作招标文件需按上述条款构成顺序、每页加盖公章。

为方便评审、请投标人编制投标文件的目录及页码，胶装成册。正本一份，副本二份，并在封面上标明“正本”、“副本”字样。格式不符合要求的按照无效标处理。

5.无效标条款

5.1　竞标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

5.2　竞标文件密封、签署、盖章和装订不符合招标文件要求的；

5.3　竞标文件出现重大偏差、未对招标文件进行实质性响应的；

5.4　法人代表（或被授权人）不参加开标及质询事宜的；

5.5　其它评标小组认为有必要取消的竞标；

5.6　法律、法规规定的其它情况。

# 七、其它服务要求。

1.维保材料的准备。投标方在服务期内必须准备足够的维护保养所需要的材料，避免影响维护保养工作任务或时间而导致考核不合格情况发生。

2.维护保养形式的选择。

2.1　服务值班维保要求。中标方安排2名持有建（构）筑物消防员证的人长驻（8：30-17：30必须有两名人员在招标方值守，晚上和节假日至少有一名人员在招标方留守招标方，白班负责开展值班、巡检，发现故障及时进行排除、修复。晚上和节假日待命，随时处理消防设备设施突发事件。

2.2　定期、应急维保要求。中标方按规定时限定期安排人员对消防设备设施进行巡检、集中排除、修复故障。消防设备设施出现重大故障或有突发事件时，中标方应该立即进场维修排除故障，因配件等其它问题不能及时修复的，应及时书面向甲方汇报，并需得到甲方认可，故障在未排除前要采取有效的应急措施，防止出现安全事故，否则视为不按时维修在考核中进行扣分。每年消防演练，中标方应全面配合，提供必要的人力、物力及技术支持。

3. 违约责任

3.1　招标方未经中标方同意，擅自允许非中标方维保人员进入维保区域进行修理、改动、更换消防系统零部件而导致系统故障，其责任与中标方无关，修复费用中标方不承担。

3.2　招标方无正当原因未按时向中标方支付维保费，中标方可暂停执行合同。

3.3　中标方接到报修电话后，维修人员超过1小时到场，每次扣维保金300元，如果更换当地市场没有的零部件，必须在一个星期内完成更换任务，超过规定时间2天未更换的，每次扣维保金500元。每月完成维护任务第二天必须上交维保记录材料，每超过规定时间1天未上交维保记录资料的，每次扣100元。

3.4　合同期内，如中标方发生以下情况之一者，本合同提前终止, 中标方所交纳的履约金招标方有权不退还，造成损失的，一切责任责任由中标承担：

3.4.1　超时维修3次以上；

3.4.2　超时更换零部件3天以上；

3.4.3　系统不能正常工作3天以上；

3.4.4　不服从招标方工作安排，不按合同要求完全履行合同条款2次；

3.4.5　 未按要求派长驻人员进驻甲方或是长驻人员不按要求着装并持证上岗的；

3.4.6　发生火灾（火情），因设备设施或器材不能正常有效扑救的；

3.4.7　在消防检查（考核）中因中标方维护保养不到位导致招标方设备设施不能正常运行而受到报纸、电视等媒体的曝光或是有关部门的通报批评的。

3.4.8　其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

# 八、服务合同签订

1.服务期限“合同期限为一年，执行时间自双方签订合同之日起计算。合同签订前中标方须提供详细有效的维保方案，如招标方对维保方案不满意，可以拒绝签订服务合同。中标通知书下达一个星期内中标方不与招标方签订服务合同的视为自动放弃中标，招标方有权不退还履约保证金。服务期满，经招标方考核合格，可续签一年合同。

2.服务费用：按中标价计。

# 九、付款方式

全部款项按季分期等额支付，季末结合当季考核评分情况进行支付。

# 十、评标方法

评标小组将对确定为实质性响应文件要求的招标文件进行评价和比较，评标采取最低价且为合理最低价中标法确定中标候选人。

# 十一、投标文件接收及开标信息

报名时间：2020年2月25日-3月2日17：00止，逾期未报名者无权参加投标。

报名方式：现场报名（湘西自治人民医院内科综合楼一楼保卫科办公室）

接收投标文件时间：2020年3月3日上午9：00

开标时间：2020年3月3日上午9：00

投标文件接收及开标地点：内科楼22楼会议室（如有改动另行通知）

# 十二、本次招标联系事项

联系人：李先生　联系电话：13974390125

（附件四）

附件一

### 投  标  函

致：湘西自治州人民医院

经研究，我公司决定参加贵方的建筑消防设备设施维护保养采购服务项目的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交招标文件正本1份，副本2份；

二、如果我们的招标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们招标文件中的承诺按期、按质、按量履约；

三、我方愿意按《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

四、我们同意按招标文件规定交纳投标保证金、履约保证金，遵守贵方有关招标的各项规定；

五、我方的投标文件有效期为60天。

单位名称：             　 法人代表（签字）：

地址：                    授权代表（签字）：

电话：

传真：　　　　　　　　　　单位公章：

附件二

### 法定代表人授权书

致：湘西自治州人民医院

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）                 （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次贵方的建筑消防设备设施维护保养服务采购项目招标活动的一切事宜。

特此授权。

本授权书于          年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

被授权人代表签字：

单位盖章：

附件三

### 没有行政处罚记录的书面声明

致：湘西自治州人民医院

（单位名称）在参加贵方的建筑消防设备设施维护保养服务采购项目无行政处罚记录。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

被授权人代表签字：

单位盖章：

附件四

湘西自治州人民医院消防维保考核评分表

| 考核项目 | 考核内容 |  | 评分标准 |  | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量控制 (10分) | 2人长驻湘西自治州人民医院。 |  | 维保操作现场少于2名工作人员，每发现1次扣1分。 |  |  |  |
|  | 维保人员巡检，维护保养时必须着装并持证上岗。 |  | 维保人员未着装，每发现1次扣1分，未持证或与持证本不符，每发现1次扣2分。 |  |  |  |
| 维 保 项 目 | 消防火灾自动报警系统 (20分) | 1.火灾自动报警主机的声、光等所有外设警示设备功能。 2.火灾挥测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示，打印机功能。 3.自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况。 4.对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电原自动切换试验。 5.室内消火栓及系统联动功能测试、防火卷帘系统联动功能测试、正压送风、机械排烟系统联动功能测试、声光报警、消防广播、应急照联动功能测试、消防电梯联动功能测试。 6.火灾自动报警及联动设备清洁情况。 7.其它 | 1.火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备及打印机功能故障，每发现1次扣1分。 2.火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，1次扣1分。 3、主备电原不能正常切换，每发现1次扣1分。 4、室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、消防广播、声光报警、应急照明、消防电梯联动功能测试有故障或异常，每发现1次扣2分。 5.设备上灰尘明显，每发现1次扣1分。 6.其它异常情况每发现1项扣1分。 |  |  |  |
|  | 消火栓灭火系统 (10分) | 1.消防泵的远程及就地控制，启动运转消防泵，并能收到信号。 2.消火栓箱内配备元件齐全，完好。 3.稳压泵的正常工作情况。 4.管网无漏水，消火栓无漏水情况。 5.其 它 | 1.不能启动运转消防泵和信号 ，每次扣2分。 2. 消火栓箱元件不齐全或有破损，影响正常使用每发现1处扣1分。 3.压力减少，稳压泵不能启泵，每次扣2分。 4. 其它异常情况每发现1项扣1分。 |  |  |  |
| 维 保 项 目 (55分) | 喷淋灭火系统 (10分) | 1.检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵测试运转。 2.对报警阀进行放水试验验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的警性能。 3.对末端放水装置放水，验水指示器的报警性能。 4.对消防蓄水池、高位水箱的水进行检查。 5.对各种阀门的开闭及铅封进行检查。 6.其它 | 1.不能启动运转喷淋泵，启动后无反馈扣2分。 2.报警阀放水试验，压力开关，水力警铃报警存在故障每项扣2分。 3.末端排水，水流指示器报警无反馈扣2分。 4. 蓄水池、高位水箱水位不正常，相关设施损坏，每项扣1分。 5. 其它异常情况每发现1项扣1分。 |  |  |  |
|  | 消防广播消防对讲系统 (6分) | 1.楼层进行送话广播。 2.楼层消防电话与中控室进行对讲。 3.机房、水泵房消防电话与中控制室进行对讲。 4.其它 | 1.楼层广播不能进行送话，扣2分； 2.楼层消防电话不能与中控室对讲扣2分； 3.机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲扣2分。 4.其它异常情况每发现1项扣1分。 |  |  |  |
|  | 防火分隔系统 (4分) | 1.防火卷帘远程控制运行正常。 2.防火卷帘控制按钮盒完好。 3.防火门的闭门器在位，运行良好情况。 4.其它 | 1.防火卷帘门不能远程及就地空制启停，每发现一处扣2分。 2.防火卷帘控制按钮盒玻璃面板损坏，脱落，每发现1处扣1分。 3.防火门闭门器损坏，每发现1处扣1分 4.其它异常情况每发现1项扣1分。 |  |  |  |
|  | 灭火器 （5分） | 1.灭火器筒体完好情况； 2.灭火器压力表的外表是否变形、损坏，指针在绿区； 3.其它配件完好。 | 1.筒体变形、生锈每发现1个扣1分； 2.灭火器所有配件完好，缺少一项扣1分 3.灭火器指针不在绿区，每发现1个扣1分。 |  |  |  |
| 维保记录 (20分) | 1.维护保养登记表 2.消防工程维修单 3.消防維修工程排故报告单 |  | 1.维保记录填写真实完整，签字齐全、保存完好。 2.故障检修记录填写真实完整签字齐全、保存完好。 3.每项为2分，每发现1个未填写或记录不全扣2分。 4.按要求及时提交维保记录，每不按时提交1次扣2分。 |  |  |  |
| 应急救援(10分) | 24小时维保电话畅通。 |  | 1.电话关机、欠费停机,1小日内未恢复，每次扣1分。 2.电话10分钟以内无人接听，每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 接到故障通知后60分钟内到达现场，及时完成排险救援工作。(一般问题当天解决，需要更换配件，一个星期内完成。) |  | 1.未规定时间内到达，每次扣6分。 2.非院方原因不按时排除故障或存在问题的，每项扣10分。 |  |  |  |
| 其它 (5分) | 消防维保单位施工人员现场操作规范及要求。 |  | 1.维保操作不规范存在安全隐患，每发现1次扣1分。 2.未按照维保要求条款严格执行，每发现1次扣1分。 |  |  |  |
| 考核情况 | 本月考核，扣分 分。扣分原因 ： 实际得分 分，本月应扣维保费用 元。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.在维保费用支付及结算前，由湘西自治州人民医院保卫科与维保单位进行联合检查考核，双方在维保考核扣分表上签字确认。 2.维保费用总额的20%纳入考核，考核标准为90分以上(含90分)支付考核全款，每低于90分每1分，扣50元。对发现问题，及时在规定时间内整改完成的，并得到甲方认的，不扣分。 3.消防维保单位在维保期间因特殊情况，不能达到维保考核项的要求，可提前7天书面告知湘西自治州人民医院，经湘西自治州人民医院消防管理人同意后，可免除考核扣分。 4.除以上“维护项目”中提到的系统外，其它消防设备设施发现问题不处理到位或不完全履行维保合同的，每发现1次扣100元。 |  |  |  |  |  |
| 湘西自治州人民医院消防安全管理人： 年 月 日 |  |  |  | 维保公司负责人： 年 月 日 |  |  |